HL-D01楼宇控制器

产品概述

HL-D01楼宇控制器是一款支持多种协议、带有输入输出接口的智能可编程控制器，主要用于建筑内暖通空调等设备的控制，支持BACnet、Modbus通讯协议。每个楼宇控制器即可独立工作，又可与其他控制器联网使用，还可连接I/O扩展模块。另外，该楼宇控制器也可连接组态屏（HMI）实现人机交互管理，用于写字楼、商场、酒店、学校、超市等建筑。

产品特点

具有TFT2.8寸液晶彩屏             支持云服务，可实现远程配置以及维护监控

支持BACnet、Modbus通讯        USB接口更方便系统升级与维护

基本功能

支持8路AI、12路DI、4路AO、4路DO

支持电压、电流、电阻、无源干接点信号输入；支持电压、电流、无源干接点信号输出

以太网支持TCP/IP、UDP、HTTP协议

支持BACnet MS/TP、BACnet /IP协议

支持Modbus TCP、Modbus RTU协议

可直接与其它厂商的BACnet/IP和BACnet MS/TP设备互联

本地可扩展IO模块

内置实时高精度时钟，保证断电一段时间内时钟继续运行

可设定周计划时间控制程序、节假日控制程序、循环控制程序等

可进行策略编程以满足实际控制的不同要求

可实现PID控制

支持独立运行，所有功能均可以独立完成，不依赖于网络上的任何设备

主要技术指标及参数

| 电气特性 |  | 输入/输出配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源供电：标称值DC24V (允许范围DC22V～DC28V) |  | 模拟量输入 |  |
| 工作温度及湿度：0°C～40°C；5%～90% 不结露 |  | 通道数量 | 8 |
| 贮运温度：-20°C～70°C |  | 电压输入 | 0-5VDC、0-10VDC |
| CPU |  | 电流输入 | 4-20mA、0-20mA |
| ARM9内核、32位处理器、主频456MHZ |  | 热敏电阻 | NTC10K |
| 存储器 |  | 端口保护 | 过压保护 |
| 128MB DDR2、128MB Nand Flash |  | 模拟量输出 |  |
| 通讯 |  | 通道数量 | 4 |
| 物理接口 1 |  | 电流输出 | 0-20mA；4-20mA |
| RS-485 | RS-485(BUS A，B)两线制 半双工 | 电压输出 | 0-5VDC；0-10VDC |
|  | 波特率(单位bps)：4800(800m) 9600(500m) 19200(350m) 38400(200m) （默认：9600bps） | 端口保护 | 短路保护 |
|  |  | 负载阻抗（在额定输出范围内） |  |
|  | 终端匹配电阻：120Ω | 电压输出时，最小值 | 5000Ω，误差±1.9% |
|  | 数据位：8； 停止位：1； 校验：无校验、偶校验、奇校验（默认：无校验） | 电流输出时，最大值 | 500Ω，误差±1.3% |
|  | 协议：Modbus RTU、BACnet MS/TP | 数字量输入 |  |
|  | 模式：Modbus主从模式、BACnet MS/TP模式 | 通道数量 | 12 |
| 物理接口 2 |  | 数字输入 | 无源干接点 |
| 以太网 | 高速10/100 Base-T以太网 | 隔离方式 | 光电隔离 |
|  | 协议：IPv4、TCP、UDP、HTTP | 隔离耐压 | 5000 Vr.m.s |
|  | 应用层协议：BACnet IP、Modbus TCP | 数字量输出 |  |
| 材料及外观 |  | 通道数量 | 4 |
| 外形尺寸 | 高：220mm 宽：164mm(其中含接线端子宽度24mm) 厚：38mm | 数字输出 | 无源干接点 |
| 材料 | Q235-A | 隔离方式 | 继电器隔离 |
| 产品防护等级 |  | 最大切换电流 | 5A |
| IP20 |  | 输出触点容量 | 5A 阻性负载 |

接线端口

安装尺寸(单位：mm)